N

JJF-JL-322

检验报告

报告编号：盘中法（2024）第022号

产品名称：      生活饮用水

受检单位：盘锦水务集团有限公司

检验类别：  　 管网检测

检验日期：   2024年1月16日

盘锦中法供水有限公司

供水部

注意事项

- 未经批准不得复制报告。

- 报告涂改无效。

- 报告无 “供水部公章”无效。

- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单

位提出，逾期不受理。

地址：盘锦中法供水有限公司技术科

电话：0427-2936120

邮编：124000

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号                    共9页  第1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 抽(送)样日期 | 2024/1/16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 盘锦水务集团有限公司 | 抽(送)样者 | 沈向军 |
| 样品数量 | 2500mL×4份 | 检验项目 | 44项 |
| 样品状态及 包 装 | 液体﹑塑料桶装﹑无菌瓶装 |  |  |
| 检验期间 | 2024年1月16日—2024年1月23日 |  |  |
| 样品编号 | 佳兆业小区G4-240116 书香苑小区G10-240116 晟华苑小区G11-240116 新工营业所G12-240116 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 |  |  |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |  |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 经抽样检验，所检项目均符合国家规定的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值的要求。 以下为空白。 签发日期2024年1月23日 |  |  |
| 备 注 | 报告中缺省项目用“—”代表。 |  |  |

批准：        校核：       填表：

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G4-240116                                           共9页  第 2页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 2 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.003 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/ (mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.001 | 合格 |
| 9 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 10 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 11 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 合格 |
| 12 | 硝酸盐(以N计)/ (mg/L) | 10 | 1.78 | 合格 |
| 13 | 三氯甲烷/ (mg/L) | 0.06 | 30.81×10-3 | 合格 |
| 14 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 | 合格 |
| 15 | 二溴一氯甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | 合格 |
| 16 | 一溴二氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 10.32×10-3 | 合格 |
| 17 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <6×10-3 | 合格 |
| 18 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | 合格 |
| 19 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0012 | 合格 |
| 20 | 三卤甲烷/(比例之和) | 1 | 0.686 | 合格 |
| 21 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | 2 | 合格 |
| 22 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.50 | 合格 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G4-240116                                            共9页  第3页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 合格 |
| 26 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.068 | 合格 |
| 27 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.152 | 合格 |
| 28 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.01 | 合格 |
| 29 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.024 | 合格 |
| 30 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 31 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 16 | 合格 |
| 32 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 47.55 | 合格 |
| 33 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 110.5 | 合格 |
| 34 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 104 | 合格 |
| 35 | 高猛酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.12 | 合格 |
| 36 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | 合格 |
| 37 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | 合格 |
| 38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | — | — |
| 39 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | — | — |
| 40 | 游离氯/(mg/L) | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L， 管网末稍水不应低于0.05mg/L | 0.05 | 合格 |
| 41 | 钡/(mg/L) | 0.7 | <0.01 | 合格 |
| 42 | 钠/(mg/L) | 200 | 1.752 | 合格 |
| 43 | 氨/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 44 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 45 | 以下空白 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G10-240116                                           共9页  第4页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.003 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/ (mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.001 | 合格 |
| 9 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 10 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 11 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.11 | 合格 |
| 12 | 硝酸盐(以N计)/ (mg/L) | 10 | 2.21 | 合格 |
| 13 | 三氯甲烷/ (mg/L) | 0.06 | 33.52×10-3 | 合格 |
| 14 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 | 合格 |
| 15 | 二溴一氯甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | 合格 |
| 16 | 一溴二氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 12.57×10-3 | 合格 |
| 17 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | 合格 |
| 18 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | 合格 |
| 19 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0012 | 合格 |
| 20 | 三卤甲烷/(比例之和) | 1 | 0.768 | 合格 |
| 21 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 1 | 合格 |
| 22 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.15 | 合格 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G10-240116                                           共9页  第5页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 合格 |
| 26 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.024 | 合格 |
| 27 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 合格 |
| 28 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.01 | 合格 |
| 29 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.026 | 合格 |
| 30 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 31 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 17 | 合格 |
| 32 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 49.31 | 合格 |
| 33 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 112.5 | 合格 |
| 34 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 136 | 合格 |
| 35 | 高猛酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.12 | 合格 |
| 36 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | 合格 |
| 37 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | 合格 |
| 38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | — | — |
| 39 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | — | — |
| 40 | 游离氯/(mg/L) | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L， 管网末稍水不应低于0.05mg/L | 0.50 | 合格 |
| 41 | 钡/(mg/L) | 0.7 | <0.01 | 合格 |
| 42 | 钠/(mg/L) | 200 | 1.809 | 合格 |
| 43 | 氨/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 44 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 45 | 以下空白 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G11-240116                                            共9页  第6页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.003 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/ (mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.001 | 合格 |
| 9 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 10 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 11 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.15 | 合格 |
| 12 | 硝酸盐(以N计)/ (mg/L) | 10 | 0.80 | 合格 |
| 13 | 三氯甲烷/ (mg/L) | 0.06 | <0.6×10-3 | 合格 |
| 14 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 | 合格 |
| 15 | 二溴一氯甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | 合格 |
| 16 | 一溴二氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <1×10-3 | 合格 |
| 17 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | 合格 |
| 18 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | 合格 |
| 19 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0012 | 合格 |
| 20 | 三卤甲烷/(比例之和) | 1 | 0 | 合格 |
| 21 | 色度(铂钴色度单位)\度 | 15 | 1 | 合格 |
| 22 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.13 | 合格 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G11-240116                                            共9页  第7页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26 | 合格 |
| 26 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.008 | 合格 |
| 27 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 合格 |
| 28 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.01 | 合格 |
| 29 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.028 | 合格 |
| 30 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 31 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 31 | 合格 |
| 32 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 47.03 | 合格 |
| 33 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 198.5 | 合格 |
| 34 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 172 | 合格 |
| 35 | 高猛酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.36 | 合格 |
| 36 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | 合格 |
| 37 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | 合格 |
| 38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 | — | — |
| 39 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 | — | — |
| 40 | 游离氯/(mg/L) | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L， 管网末稍水不应低于0.05mg/L | 0.30 | 合格 |
| 41 | 钡/(mg/L) | 0.7 | <0.01 | 合格 |
| 42 | 钠/(mg/L) | 200 | 2.344 | 合格 |
| 43 | 氨/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 44 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 45 | 以下空白 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G12-240116                                            共9页  第8页

| 序号 | 项 目 | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0 | 合格 |
| 4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.003 | 合格 |
| 6 | 铬(六价)/ (mg/L) | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | 合格 |
| 8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.001 | 合格 |
| 9 | 硒/（mg/L） | 0.01 | <0.005 | 合格 |
| 10 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 11 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 合格 |
| 12 | 硝酸盐(以N计)/ (mg/L) | 10 | 1.88 | 合格 |
| 13 | 三氯甲烷/ (mg/L) | 0.06 | 38.04×10-3 | 合格 |
| 14 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0003 | 合格 |
| 15 | 二溴一氯甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | 合格 |
| 16 | 一溴二氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 14.01×10-3 | 合格 |
| 17 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | 合格 |
| 18 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.07 | <0.003 | 合格 |
| 19 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0012 | 合格 |
| 20 | 三卤甲烷/(比例之和) | 1 | 0.868 | 合格 |
| 21 | 色度(铂钴色度单位)\度 | 15 | 1 | 合格 |
| 22 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.15 | 合格 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 |

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第022号

样品编号：G12-240116                                            共9页  第9页

| 序号 | 项 目 |  | 国 家 标 准 | 检 测 结 果 | 单 项 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | pH |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 合格 |
| 26 | 铝/(mg/L) | 0.2 |  | 0.032 | 合格 |
| 27 | 铁/(mg/L) | 0.3 |  | 0.006 | 合格 |
| 28 | 锰/(mg/L) | 0.1 |  | 0.01 | 合格 |
| 29 | 铜/(mg/L) | 1.0 |  | 0.026 | 合格 |
| 30 | 锌/(mg/L) | 1.0 |  | <0.05 | 合格 |
| 31 | 氯化物/(mg/L) | 250 |  | 16 | 合格 |
| 32 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 |  | 58.25 | 合格 |
| 33 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 |  | 110.6 | 合格 |
| 34 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 |  | 110 | 合格 |
| 35 | 高猛酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 |  | 1.44 | 合格 |
| 36 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 |  | <0.002 | 合格 |
| 37 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 |  | <0.1 | 合格 |
| 38 | 总α放射性/（Bq/L） | 0.5 |  | — | — |
| 39 | 总β放射性/（Bq/L） | 1 |  | — | — |
| 40 | 游离氯/(mg/L) | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L， 管网末梢水不应低于0.05mg/L |  | 0.50 | 合格 |
| 41 | 钡/(mg/L) | 0.7 |  | <0.01 | 合格 |
| 42 | 钠/(mg/L) | 200 |  | 1.752 | 合格 |
| 43 | 氨/(mg/L) | 0.5 |  | <0.02 | 合格 |
| 44 | 苯/(mg/L) | 0.01 |  | <0.005 | 合格 |
| 45 | 以下空白 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |