检验报告

报告编号：大洼水（2019）第026号

产品名称：       生活饮用水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：        检    测

检验日期：     2019 年 6月 26日

大洼区自来水有限责任公司

报告编号：大洼水（2019）第026号                         第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 采样日期 | 2019. 6. 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 大洼区自来水有限责任公司 | 检测项目 | 7项 |
| 样品数量 | 500mL×3份 |  |  |
| 样品状态及 包 装 | 液体、塑料桶装、无菌瓶装。 |  |  |
| 检验期间 | 2019年6月26日 ----- 2019年6月28日 |  |  |
| 样品地点 | 兴华苑小区 盛兴小区 紫金家苑小区 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 |  |  |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |  |  |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006检验，该样品所检项目均合格。 签发日期: 2019年6月28日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

管 网 水 检 验 报 告 表

| 报告编号：大洼水（2019）第026号 第 2页 地 点 项 目 项 目 | 兴 华 苑 | 盛 兴 小 区 | 紫 金 家 苑 | 规范限值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 2 | 2 | 4 | ≤100CFU/mL |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 管网末梢水中余氯量≥0.05mg/L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 3 mg/L |