## Sheet1
大洼区自来水有限责任公司出厂水日水质分析表
2018年2月1日--28日
检测项目 | 色度(pt)mg/L | 浑 浊 度 NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 游离余氯mg/L | 耗氧量mg/L | 氨 氮mg/L | 总硬度mg/L | PH值 | 电导率us/cm | 铁 mg/L | 锰 mg/L
标准 日期 | 15 | 1，特殊时3 | 无 | 无 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 0.05-0.3 | 3 | 0.5 | 450 | 6.5-8.5 | 1000 | 0.3 | 0.1
1 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.88 | <0.01 | 156 | 7.28
2 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.86 | <0.01 | 150 | 7.32
3 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 0.92
4 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.95
5 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.92 | <0.01 | 152 | 7.32
6 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 0.92 | <0.01 | 142 | 7.26
7 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 1.02 | <0.01 | 150 | 7.38 | 170 | 0.01 | ＜0.001
8 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.95 | <0.01 | 146 | 7.32
9 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 1.02 | <0.01 | 140 | 7.26
10 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 1.05
11 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.98 | <0.01 | 142 | 7.35
12 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.92 | <0.01 | 135 | 7.26
13 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.86 | <0.01 | 128 | 7.36
14 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.9 | <0.01 | 122 | 7.42 | 156 | 0.01 | ＜0.001
15 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.92
16 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.95
17 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 1.02
18 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.9
19 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 1.02
20 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.95
21 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.92
22 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.88 | <0.01 | 130 | 7.28 | 148 | 0.01 | ＜0.001
23 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.92 | <0.01 | 135 | 7.32
24 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.95 | <0.01 | 130 | 7.24
25 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.86
26 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.93 | <0.01 | 132 | 7.32
27 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.98 | <0.01 | 128 | 7.26
28 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.92 | <0.01 | 128 | 7.34 | 150 | 0.01 | ＜0.001
最大值 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 1.05 | <0.01 | 156 | 7.42 | 170 | 0.01 | ＜0.001
最小值 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | 0.86 | <0.01 | 122 | 7.24 | 148 | 0.01 | ＜0.001
平均值 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 0.94 | <0.01 | 138 | 7.31 | 156 | 0.01 | ＜0.001
合格率％ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%