检验报告

报告编号：大洼水（2018）第009号

产品名称：       生活饮用水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：        检    测

检验日期：     2018年2月28日

大洼区自来水有限责任公司

报告编号：大洼水（2018）第009号                         第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 采样日期 | 2018. 2. 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 大洼区自来水有限责任公司 | 采样人 | 杨 秀 国 |
| 样品数量 | 500mL×3份 | 检验项目 | 15 项 |
| 样品状态及 包 装 | 无色透明液体、聚乙烯瓶 |  |  |
| 检验期间 | 2018年2月28日------2018年3月2日 |  |  |
| 样品地点 | 金融小区 东湖胜景小区 紫金家苑小区 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 |  |  |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |  |  |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006检验，该样品所检项目均合格。 签发日期: 2018年3月2日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

管 网 水 检 验 报 告 表

报告编号：大洼水（2018）第009号                                                      第 2页

| 地 点 项 目 项 目 | 金 融 小 区 | 东 湖 胜 景 | 紫 金 家 苑 |  | 规范限值 （国家标准） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  | 15 |  |
| 浑浊度（NTU） | 0.18 | 0.26 | 0.22 |  | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |  |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |  | 无异臭、异味 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 菌落总数（CFU/mL） | 0 | 6 | 2 |  | ≤100 CFU/mL |  |
| 总大肠群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 每100mL水样中不得检出 |  |
| 耐热大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 每100mL水样中不得检出 |  |
| 游离余氯（mg/L） | 0.1 | 0.08 | 0.06 |  | 管网末梢水中余量≥0.05 管网末梢水不应低于0.05mg/L |  |
| 总硬度（mg/L） | 132 | 135 88 | 136 |  | 450(mg/L) |  |
| 耗氧量（mg/L） | 1.02 | 0.98 | 1.05 |  | 3 (mg/L) |  |
| 铁（mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.3(mg/L) |  |
| 锰（mg/l） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | 0.1(mg/L) |  |
| 氨氮(mg/L) | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |  | 0.5(mg/L) |  |
| PH值 | 7.42 | 7.36 | 7.32 | 6.5---8.5 |  |  |
| 电导率（us/cm） | 156 | 155 | 160 |  | 1000(us/cm) |  |