检验报告

报告编号：大洼水（2017）第014号

产品名称：       生活饮用水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：        检   测

检验日期：     2017年6月16日

大洼区自来水有限责任公司

化 验 室

报告编号：大洼水（2017）第014号                         第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 采样日期 | 2017 .6 . 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 大洼区自来水有限责任公司 | 采样人： | 宋 伟 |
| 样品数量 | 500mL×3份 | 检验项目 | 15 项 |
| 样品状态及 包 装 | 无色透明液体、聚乙烯瓶 |  |  |
| 检验期间 | 2017年6月14日------2017年6月16日 |  |  |
| 样品地点 | 兴华苑小区 盛兴小区 鑫华国际新城小区 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 |  |  |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |  |  |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006检验，该样品所检项目均合格。 签发日期 2017年6月16日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

管 网 水 检 验 报 告 表

| 报告编号：大洼水（2017）第014号 第 2页 地 点 项 目 项 目 | 兴 华 苑 | 盛 兴 小 区 | 鑫 华 国 际 新 城 | 规范限值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 8 | 6 | 0 | ≤100CFU/mL |
| 总大肠群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
| 耐热大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 管网末梢水中余量≥0.05 管网末梢水不应低于0.05mg/L |
| 总硬度（mg/L） | 155 | 145 | 150 | 450(mg/L) |
| 耗氧量（mg/L） | 0.85 | 0.92 | 0.8 | 3(mg/L) |
| 铁（mg/L） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3(mg/L) |
| 锰（mg/l） | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1(mg/L) |
| 氨氮(mg/L) | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.5(mg/L) |
| PH值 | 7.26 | 7.52 | 7.32 | 6.5---8.5 |
| 电导率（us/cm） | 210 | 200 | 180 | 1000(us/cm) |